УТВЕРЖДАЮ:

Главный инженер ПАО «Мосэнерго»

______________________С.Н. Ленев

«_______»____________________2016 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

(для проведения конкурентной процедуры по выбору наилучшей заявки)

на оказание услуг: Тепловые балансовые испытания блока ПГУ ТЭЦ-20  -

филиала ПАО «Мосэнерго» для разработки НТД по топливоиспользованию

- Информация о закупке в ГКПЗ.

Направление: Услуги производственного характера.

Вид затрат: 3502010000 Наладка и испытания оборудования

Номер закупки: G16P100604

Код ОКДП: 7422000; Код ОКПД2: 71.12.40.110

- Наименование основных фондов (зданий и сооружений, передаточных устройств, оборудования) и тип оборудования.

Номенклатура и характеристики оборудования приведены в приложении № 1 к Техническому заданию.

- Место расположения основных средств.

ТЭЦ-20 - филиал ПАО «Мосэнерго», г. Москва, ул. Вавилова, д. 13.

- Вид оказания услуги и сроки выполнения.

Тепловые балансовые испытания (зимний/ летний эксплуатационный режим) ПГУ-420Т ТЭЦ-20 для разработки НТД по топливоиспользованию.

Срок выполнения услуг по Техническому заданию:  июль - декабрь 2016 г. в соответствии с приложением № 2 «График оказания услуг».

- Наименование работы и физические объемы.

В состав задания входят следующие виды услуг:

- Проведение балансового испытания паровой турбины для составления нормативных характеристик.

- Ознакомление с оборудованием и схемой турбины, технической документацией. Составление и согласование технической программы и схемы измерений.

- Составление и согласование перечня подготовительных работ (КИП и А, режимов работы).

- Проведение предварительных опытов для проверки готовности оборудования, тепловой схемы и схемы измерений к испытаниям.

- Проведение опытов в соответствии с программой (конденсационный режим, одноступенчатый и двухступенчатый режимы подогрева сетевой воды). Предварительная обработка материалов испытаний.

- Первичная обработка информации. Расчёт истинных значений измеренных параметров и состояния пара в характерных точках установки.

- Определение расходов пара на подогреватели (ПСГ), по ступеням турбины и в конденсатор.

- Расчёт и построение тепловых характеристик турбины, сетевых подогревателей и конденсатора и их пересчёт на номинальные условия (количество и объем характеристик согласно требованиям действующих НТД).

- Графическое оформление результатов испытания (согласно требованиям действующих НТД).

- Анализ полученных данных и разработка рекомендаций.

- Составление технического отчёта (согласно требованиям действующих НТД).

- Проведение балансовых испытаний газовой турбины для составления нормативных характеристик.

- Ознакомление с оборудованием и схемой турбины, технической документацией. Составление и согласование технической программы и схемы измерений.

- Составление и согласование перечня подготовительных работ (КИП и А, режимов работы).

- Проведение предварительных опытов для проверки готовности оборудования, тепловой схемы и схемы измерений к испытаниям.

- Проведение опытов в соответствии с программой. Предварительная обработка материалов испытаний.

- Первичная обработка информации. Расчёт истинных значений измеренных параметров газа в характерных точках установки.

- Замеры параметров воздуха до и после КВОУ (с учетом работы Антиоблединительной системы), оценка работы КВОУ. Определение расхода газо-воздушной смеси на выходе из газовой турбины.

- Расчёт и построение тепловых характеристик турбины и их пересчёт на номинальные условия (количество и объем характеристик согласно требованиям действующих НТД).

- Графическое оформление результатов испытания (согласно требованиям действующих НТД).

- Анализ полученных данных и разработка рекомендаций, в т.ч. по оптимизации.

- Составление технического отчёта (согласно требованиям действующих НТД).

- Проведение балансовых испытаний котла-утилизатора для составления нормативных характеристик.

- Ознакомление с оборудованием и схемой котла, технической документацией. Составление и согласование технической программы и схемы измерений.

- Составление и согласование перечня подготовительных работ (КИП и А, режимов работы).

- Проведение предварительных опытов для проверки готовности оборудования, тепловой схемы и схемы измерений к испытаниям.

- Проведение опытов в соответствии с программой. Предварительная обработка материалов испытаний.

- Первичная обработка информации. Расчёт истинных значений измеренных параметров и состояния питательной воды и пара в характерных точках установки.

- Определение параметров работы ВВТО и его влияния на показатели КУ.

- Расчёт и построение тепловых характеристик котла, и их пересчёт на номинальные условия (количество и объем характеристик согласно требованиям действующих НТД).

- Графическое оформление результатов испытания (согласно требованиям действующих НТД).

- Анализ полученных данных и разработка рекомендаций.

- Составление технического отчёта (согласно требованиям действующих НТД).

- Проведение балансовых испытаний дожимных компрессоров в составе энергоблока ПГУ для составления нормативных характеристик.

- Ознакомление с оборудованием и схемой дожимной компрессорной станции, технической документацией. Составление и согласование технической программы и схемы измерений.

- Составление и согласование перечня подготовительных работ (КИП и А, режимов работы).

- Проведение предварительных опытов для проверки готовности оборудования и схемы измерений к испытаниям.

- Проведение опытов в соответствии с программой. Предварительная обработка материалов испытаний.

- Первичная обработка информации. Расчёт истинных значений измеренных параметров.

- Расчёт и построение характеристик компрессора, и их пересчёт на номинальные условия (количество и объем характеристик согласно требованиям действующих НТД).

- Графическое оформление результатов испытания (согласно требованиям действующих НТД).

- Анализ полученных данных и разработка рекомендаций, в т.ч. по оптимальной загрузке дожимных компрессоров.

- Составление технического отчёта (согласно требованиям действующих НТД).

- Проведение балансовых испытаний системы технического водоснабжения в составе энергоблока ПГУ для составления нормативных характеристик.

- Ознакомление с оборудованием и схемой технического водоснабжения, технической документацией. Составление и согласование технической программы и схемы измерений.

- Составление и согласование перечня подготовительных работ (КИП и А, режимов работы).

- Проведение предварительных опытов для проверки готовности оборудования и схемы измерений к испытаниям.

- Проведение опытов в соответствии с программой. Предварительная обработка материалов испытаний.

- Первичная обработка информации. Расчёт истинных значений измеренных параметров.

- Расчёт и построение характеристик циркуляционных насосов и градирни и их пересчёт на номинальные условия (количество и объем характеристик согласно требованиям действующих НТД).

- Графическое оформление результатов испытания (согласно требованиям действующих НТД).

- Анализ полученных данных и разработка рекомендаций.

- Составление технического отчёта (согласно требованиям действующих НТД).

- Проведение балансовых испытаний подогревателей сетевой воды энергоблока ПГУ для составления нормативных характеристик.

- Ознакомление с оборудованием и схемой подогрева сетевой воды, технической документацией. Составление и согласование технической программы и схемы измерений.

- Составление и согласование перечня подготовительных работ (КИП и А, режимов работы).

- Проведение предварительных опытов для проверки готовности оборудования и схемы измерений к испытаниям.

- Проведение опытов в соответствии с программой. Предварительная обработка материалов испытаний.

- Первичная обработка информации. Расчёт истинных значений измеренных параметров.

- Расчёт и построение характеристик подогревателей сетевой воды и их пересчёт на номинальные условия (количество и объем характеристик согласно требованиям действующих НТД).

- Графическое оформление результатов испытания (согласно требованиям действующих НТД).

- Анализ полученных данных и разработка рекомендаций.

- Составление технического отчёта (согласно требованиям действующих НТД).

- Проведение балансовых испытаний системы вентиляции и кондиционирования главного корпуса энергоблока ПГУ для составления нормативных характеристик.

- Ознакомление с оборудованием и схемой вентиляции и кондиционирования, технической документацией. Составление и согласование технической программы и схемы измерений.

- Составление и согласование перечня подготовительных работ (КИП и А, режимов работы).

- Проведение предварительных опытов для проверки готовности оборудования и схемы измерений к испытаниям.

- Проведение опытов в соответствии с программой. Предварительная обработка материалов испытаний.

- Первичная обработка информации. Расчёт истинных значений измеренных параметров.

- Расчёт и построение характеристик оборудования вентиляции и кондиционирования и их пересчёт на номинальные условия (количество и объем характеристик согласно требованиям действующих НТД).

- Графическое оформление результатов испытания (согласно требованиям действующих НТД).

- Анализ полученных данных и разработка рекомендаций.

- Составление технического отчёта (согласно требованиям действующих НТД).

Объем услуг, выполняемых Исполнителем, и начальная стоимость приведены в Приложении № 3 к Техническому заданию.

- Требования к  Участнику.

Для выполнения услуг Участник обязан иметь в наличии и своевременно предоставить квалифицированный персонал в сроки согласно Приложению № 2 к Техническому заданию.

Участник для выполнения услуг должен иметь в наличии не менее 70% собственного квалифицированного персонала, не занятого исполнением обязательств, не входящих в Техническое задание. Требования к количеству и квалификации персонала представлены в разделе 8 Технического задания.

При привлечении для выполнения работ по Техническому заданию субподрядчиков или других исполнителей Участник должен предоставить соответствующую информацию в своей заявке с приложением материалов, подтверждающих добровольное согласие привлекаемого лица к участию в выполнении требований Технического задания, в том числе: по наличию и квалификации персонала привлекаемого лица, соответствия требованиям, изложенным в Техническом задании к выполнению работ, на которые оно привлекается.

Участник, субподрядчик в случае его привлечения, должен обладать положительным опытом работы по выполнению тепловых балансовых испытаний ПГУ для разработки НТД по топливоиспользованию за последние 3 (три) года, предшествующих дате окончания подачи заявок на участие в закупочной процедуре.

Фактами, подтверждающими наличие положительного опыта, являются благодарственные/рекомендательные письма заказчиков и другие документы с положительными отзывами о качестве выполнения тепловых балансовых испытаний ПГУ для разработки НТД по топливоиспользованию, приложенные к заявке.

Организация и выполнение работ должны осуществляться при соблюдении законодательства Российской Федерации по охране труда, а также иных правовых актов, установленных в Российской Федерации: строительные нормы и правила, своды правил по проектированию и строительству, межотраслевые и отраслевые правила и типовые инструкции по охране труда, установленные в установленном порядке федеральными органами исполнительной власти;  государственные стандарты системы стандартов безопасности труда, правила безопасности, правила устройства и безопасной эксплуатации, инструкции по безопасности, правила пожарной безопасности, государственные санитарно – эпидемиологические правила и нормативы, гигиенические нормативы, санитарные правила и нормы, утвержденные Минздравом России.

Подробные требования к Участнику по охране труда, пожарной безопасности, промышленной безопасности и охране окружающей среды изложены в Приложении № 4 к Техническому заданию.

- Основные технические требования на выполняемые услуги.

Работы по испытаниям указанных в настоящем Техническом задании объектов осуществляются в соответствии с требованиями следующей НТД:

- «Правилами технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ». СО 153-34.20.501-2003;

- «Правилами организации и технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей». СО 34.04.181-2003;

- «Правилами устройства и безопасной эксплуатации паровых и водогрейных котлов». ПБ-10-574-03;

- «Методическими указаниями по тепловым испытаниям паровых турбин». СО 34.30.740 (МУ 34-70.93-84);

- «Методическими указаниями по составлению энергетических характеристик оборудования и определению удельных расходов топлива газотурбинных электростанций». МУ 34-70-072-84;

- «Правилами технической эксплуатации газового хозяйства газотурбинных и паро-газовых установок тепловых электростанций».  РД 153-34.1-30.106-00;

- СТО 17230282.27.040.002-2008. «Газотурбинные установки. Организация эксплуатации и технического обслуживания. Нормы и требования»;

- «Методическими указаниями по наладке систем технического водоснабжения тепловых электростанций». РД 34.22.401-95;

- «Методическими указаниями по испытанию сетевых подогревателей». МУ 34-70-01-82;

- «Методическими указаниями по эксплуатационному контролю за состоянием сетевых подогревателей». МУ 34-70-104-85;

- «Типовой инструкцией по эксплуатации систем отопления и вентиляции тепловых электростанций». РД 34.21.527-95;

- СCБТ «Системы вентиляционные. Общие требования». ГОСТ 12.4.021-75;

- «Методическими указаниями по составлению и содержанию энергетических характеристик оборудования тепловых электрических станций». РД 34.09.155-93.

- «Методическими указаниями по составлению энергетических характеристик оборудования и определению удельных расходов топлива газотурбинных электростанций». МУ 34-70-072-84.

Исполнителем должны быть составлены и утверждены график проведения испытаний, программа проведения испытаний и согласованы с техническим руководителем электростанции.

Исполнитель должен обеспечить комплектацию оснастки, оборудования, приборов, инструмента необходимого для проведения испытаний.

- Требования к комплектации и квалификации персонала.

К выполнению услуг могут быть допущены лица, прошедшие профильное обучение и аттестацию и годные по состоянию здоровья, что должно быть подтверждено результатами медицинского освидетельствования.

Исполнитель для организации и выполнения услуг обязан подтвердить в заявке наличие количественного и качественного состава персонала, необходимого для выполнения объема работ в соответствии с Приложением №2 (график оказания услуг) и Приложением №3 (объем услуг) к Техническому заданию.

В качестве подтверждения в заявке предоставляются надлежащим образом заверенные копии удостоверений и иных документов подтверждающих, что привлекаемый к выполнению услуг персонал, прошел необходимое обучение, аттестацию и соответствует присвоенной квалификации. Документы должны действовать в течение всего периода оказания услуг по данному Техническому заданию.

Исполнитель должен иметь положительный опыт проведения балансовых испытаний на ПГУ за последние 3 (три) года.

Подробные требования к Исполнителю по охране труда, пожарной безопасности, промышленной безопасности и охране окружающей среды изложены в Приложении № 4 к Техническому заданию.

В ходе выполнения работ в соответствии с Техническим заданием Заказчик не предоставляет жилье персоналу Исполнителя, а также не оплачивает проезд до места работы и обратно, не оплачивает командировочные расходы.

- Правила приёмки оказанных услуг.

Приемка выполненных работ должна производиться в соответствии с:

- «Правилами технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ». СО 153-34.20.501-2003;

- «Правилами организации и технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей». СО 34.04.181-2003;

- «Правилами устройства и безопасной эксплуатации паровых и водогрейных котлов». ПБ-10-574-03;

- «Методическими указаниями по тепловым испытаниям паровых турбин». СО 34.30.740 (МУ 34-70.93-84);

- «Методическими указаниями по составлению энергетических характеристик оборудования и определению удельных расходов топлива газотурбинных электростанций». МУ 34-70-072-84;

- «Правилами технической эксплуатации газового хозяйства газотурбинных и паро-газовых установок тепловых электростанций».  РД 153-34.1-30.106-00;

- СТО 17230282.27.040.002-2008. «Газотурбинные установки. Организация эксплуатации и технического обслуживания. Нормы и требования»;

- «Методическими указаниями по наладке систем технического водоснабжения тепловых электростанций». РД 34.22.401-95;

- «Методическими указаниями по испытанию сетевых подогревателей». МУ 34-70-01-82;

- «Методическими указаниями по эксплуатационному контролю за состоянием сетевых подогревателей». МУ 34-70-104-85;

- «Типовой инструкцией по эксплуатации систем отопления и вентиляции тепловых электростанций». РД 34.21.527-95;

- СCБТ «Системы вентиляционные. Общие требования». ГОСТ 12.4.021-75;

- «Методическими указаниями по составлению и содержанию энергетических характеристик оборудования тепловых электрических станций». РД 34.09.155-93.

- «Методическими указаниями по составлению энергетических характеристик оборудования и определению удельных расходов топлива газотурбинных электростанций». МУ 34-70-072-84.

При завершении оказания услуг заказчику предоставляется  технический отчет в 4-х экземплярах на бумажном носителе и комплект документации в электронном виде.

Заказчик контролирует  оказание услуг на всех этапах.

ПАО «Мосэнерго» является полноценным владельцем результатов проведенной работы и соответствующей технической документации.

- Гарантии Исполнителя работ.

Исполнитель должен гарантировать оказание услуг в срок, указанный в п.4 Технического задания, и соответствие результатов технического отчета требованиям действующих руководящих документов и нормативно-технической документации.

Гарантийный срок на оказание услуг составляет 24 месяца с момента предоставления отчета об испытаниях. В случае обнаружения в гарантийный срок несоответствия фактических ТЭП,  предоставленным в отчете, Исполнитель обязан за свой счет произвести дополнительные обследования и сделать соответствующую корректировку ранее выпущенного отчета.

- Начальная (максимальная) стоимость услуг.

Начальная (максимальная) стоимость услуг  3 488 125,62 руб. без НДС.

- Список приложений.

Приложение № 1. «Номенклатура и характеристики оборудования».

Приложение № 2. «График оказания услуг».

Приложение № 3. «Объем услуг, выполняемых Исполнителем, и начальная стоимость».

Приложение № 4. «Требования по охране труда, пожарной безопасности, промышленной безопасности и охране окружающей среде».

Директор ТЭЦ-20									А.В. Захаренков

Начальник ППС									С.А. Грига

Начальник СКРиРП								Д.И. Селиванов